## Sheet1
Tabla 2 | Valores obtenidos en el ensayo de relación de transformación
V1 | V2 | Relación de transformación (a)
80 | 39.6 | 2.0202
160 | 79.5 | 2.0126
220 | 109.5 | 2.0091
240 | 119.6 | 2.0067
2.0122
Tabla 3 | Medición de Resistencias |  |  | R_cable = 0.1
Bobina | Terminales | Resistencia |  | Deberíamos restarle? |  |  | R | Rajustada
Alta Tensión | A-B | 0.7 |  |  |  |  | 0.6 | 0.7176
Baja Tensión | a1 - b4 | 0.3 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2392
Tabla 4 | Ensayo de vacío
V1 | Io (A) | Po (W) | So (VA) | cos(phi)
50 | 0.0461 | 0.8 | 2.3 | 0.3288
100 | 0.0884 | 2.8 | 8.8 | 0.3133
150 | 0.1377 | 5.9 | 20.8 | 0.2853
200 | 0.2015 | 10.3 | 40.5 | 0.2537
220 | 0.2326 | 12.4 | 51.3 | 0.2417 | [7 empty] | Ecucaciones
240 | 0.2713 | 14.9 | 65.3 | 0.2287 | [7 empty] | Pfe vs Vo
[12 empty] | Vo | Pfe
[12 empty] | 240 | 17.4038
Tabla 5 | Cortocircuito
Vcc (V) | ICC1 (A) | ICC2 (A) | PCC (W) | SCC (VA) | cos(phi)
1.97 | 1 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.9815 | [6 empty] | Pcc vs Icc
4.17 | 2 | 4.23 | 8.6 | 8.7 | 0.9815 | [6 empty] | Icc | Pcc
5.99 | 3 | 6.05 | 17.7 | 18 | 0.9815 | [6 empty] | 1 | 2.0344
8.04 | 4 | 8.2 | 31.7 | 32.4 | 0.9814
9.07 | 4.5 | 9.1 | 40.4 | 41.2 | 0.9816
10.02 | 5 | 10.05 | 49.1 | 50.1 | 0.9815
Tabla 6 | Ensayo con carga resistiva
V1 (V) | I1 (A) | V2 (V) | I2 (A) | PFE (W) | PCC1 + PCC2 (W) | PPT (W) | Pact (W) | S (VA) | cos(phi) | P2 (W)
220 | 1.13 | 108.3 | 2.133 | 14.6518 | 2.6205 | 17.2723 | 244.8 | 249.8 | 0.9801 | 227.5277 | 0.92944
219.45 | 2.192 | 107 | 4.29 | 14.5795 | 9.7947 | 24.3742 | 478.3 | 480.9 | 0.99 | 453.9258 | 0.94904
218.69 | 3.415 | 105.8 | 6.77 | 14.4799 | 23.3239 | 37.8038 | 745 | 746.9 | 0.9975 | 707.1962 | 0.94926
218.3 | 4.504 | 104.3 | 8.98 | 14.4289 | 40.1165 | 54.5455 | 981.6 | 983.2 | 0.9984 | 927.0545 | 0.94443
Tabla 7 | Ensayo con carga inductiva
V1 (V) | I1 (A) | V2 (V) | I2 (A) | PFE (W) | PCC1 + PCC2 (W) | PPT (W) | Pact (W) | S (VA) | cos(phi) | P2 (W)
220.32 | 1.172 | 109.1 | 1.903 | 14.6939 | 2.8235 | 17.5174 | 27.7 | 258.1 | 0.1074 | 10.1826 | 0.3676
219.13 | 2.221 | 108.5 | 4.039 | 14.5375 | 10.0502 | 24.5878 | 58.2 | 486.7 | 0.1195 | 33.6122 | 0.57753
219.3 | 3.368 | 107.9 | 6.33 | 14.5598 | 22.6998 | 37.2596 | 106.3 | 738.6 | 0.1439 | 69.0404 | 0.64949
219.02 | 4.49 | 107.5 | 8.64 | 14.5231 | 39.8723 | 54.3954 | 167.2 | 983.5 | 0.17 | 112.8046 | 0.67467
Tabla 8 | Ensayo con carga capacitiva
V1 (V) | I1 (A) | V2 (V) | I2 (A) | PFE (W) | PCC1 + PCC2 (W) | PPT (W) | Pact (W) | S (VA) | cos(phi) | P2 (W)
220.42 | 1.023 | 109.7 | 2.508 | 14.7071 | 2.1335 | 16.8406 | 16.8 | 225.6 | 0.0796 | -0.040583 | -0.0024156
221.13 | 2.279 | 110.3 | 5.036 | 14.8009 | 10.5708 | 25.3717 | 28.6 | 504 | 0.0568 | 3.2283 | 0.11288
221.43 | 2.925 | 110.5 | 6.33 | 14.8406 | 17.2264 | 32.067 | 37.1 | 647.8 | 0.0572 | 5.033 | 0.13566
220.59 | 4.148 | 110.4 | 8.83 | 14.7295 | 34.1351 | 48.8646 | 57 | 915.1 | 0.0623 | 8.1354 | 0.14273
Tabla 9 | Ensayo de regulación
V1 (V) | I1 (A) | V1 (vacío) | V1 (nominal) | I2 (A) | r